## ข้อมูลR01primary
BoilerID | BoilerType | Capacity | ImprovementTech | LifeTime | FuelName | FuelType | Burner | SteamRate[kg/hr] | SteamPressure[bara] | TDS_feedWater[ppm] | TDS_blowdown[ppm] | FlueGasTemp[`C] | O2[%] | CO[ppm] | CO2[%] | FeedWaterRate[kg/hr] | BlowdownRate[kg/hr] | FeedWaterTemp[`C] | FuelFlowRate_aft[kg/hr] | HHV_AR[kJ/kg] | สถานะข้อมูล
10621-0019-1 | water tube | 4 |  | 10 | แกลบ | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 3867.9787 | 11 | 14.96 | 1392 | 222.7 | 9.9 | 56.3 | 10.9 | 3910 | 42.0213 | 91 | 900 | 15293.001 | YES
10132-0005-1 | fire tube | 3 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 15 | LPG | Gas | แบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix burner) | 1220.47 | 8.5 | 382 | 4032 | 223.6 | 3.5 | 25 | 9.94 | 1348.2 | 127.7313 | 92 | 67.56 | 50150 | YES
10120-0017-1 | fire tube | 12 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 19 | LPG | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 3600 | 8.3 | 463 | 4098 | 194.84 | 5.86 | 0 | 15.14 |  | 704 | 102.86 | 196.97 | 50150 | YES
30911-0005-1 | once through | 1 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 11 | LPG | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 341.4091 | 7.01 | 96 | 1650 | 203.6 | 5 | 50 | 10.5 | 362.5 | 21.0909 | 60 | 19.95 | 50150 | NO
13132-1001-1 | fire tube | 12 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 20 | กะลาปาล์ม | Solid | overfeed stoker (Traveling Grate) - Auto Feed | 2624.83 | 8.2 | 41 | 3520 | 167.2 | 14 | 140 | 14.9 | 2655.76 | 30.9336 | 72 | 538.33 | 13926.472 | NO
10420-1002-1 | water tube | 35 | Air Heater, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 14 | ทะลายปาล์ม/เส้นใยปาล์ม | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 20182.91 | 30 | 36 | 2402 | 189 | 15 | 151.66 | 5.8 | 20490 | 307.0941 | 105 | 11070 | 16224.1 | NO
10802-1021-2 | hybrid | 20 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 4 | ถ่านหิน | Solid | overfeed stoker (Step/pushing/dumping Grate Stoker) | 10365 | 8.48 | 150 | 1595 | 205.8 | 10.72 | 98.99 |  | 10652.62 | 1001.8138 | 97.9 | 1503 | 21189.9964 | YES
13113-0013-1 | once through | 6 | Economizer | 1 | ก๊าซธรรมชาติ | Gas | แบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix burner) | 3858.33 | 18.78 | 20.25 | 958 | 84.81 | 4.8 | 2.29 |  | 3901.02 | 82.4589 | 40.9 | 245.87 | 49989 | YES
13113-0013-2 | once through | 6 | Economizer | 1 | ก๊าซธรรมชาติ | Gas | แบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix burner) | 3320.37 | 18.55 | 20.25 | 1740 | 85.58 | 4.62 | 1.8 |  | 3416.17 | 39.7572 | 41 | 218.47 | 49989 | YES
11011-0013-2 | fire tube | 10.6 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 34 | Use oil | Liquid | แบบใช้ความดันน้ำมัน (Pressure Atomized) | 2487.7358 | 7.01 | 13 | 2650 | 179.5 | 2.5 | 20 | 13.91 | 2500 | 12.2642 | 105 | 164 | 41499.56 | NO
11011-0013-3 | fire tube | 3.9 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 34 | Biogas | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 924.9667 | 7.01 | 13 | 2402 | 172.6 | 2 | 11 | 10.76 | 930 | 5.0333 | 105 | 143.7 | 20358 | YES
20113-0023-1 | water tube | 40 | Economizer | 16 | ก๊าซธรรมชาติ | Gas | แบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix burner) | 12074.47 | 14 | 14.7 | 61.3 | 143 | 6.3 | 7.4 | 8.3 | 12454 | 2986.522 | 85 | 738.48 | 46453.76 | YES
20113-0023-2 | water tube | 40 | Economizer | 16 | ก๊าซธรรมชาติ | Gas | แบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix burner) | 20348 | 14 | 14.7 | 58.4 | 151.9 | 4.8 | 7.8 | 9.2 | 20858 | 5250.2158 | 85 | 1263 | 46453.76 | YES
20113-0023-3 | water tube | 40 | Economizer | 16 | ก๊าซธรรมชาติ | Gas | แบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix burner) | 21556 | 14 | 14.7 | 58.5 | 152.4 | 4.8 | 12.3 | 9.2 | 22025 | 5534.4872 | 85 | 1267 | 46453.76 | NO
20232-1007-1 | fire tube | 4 | Economizer | 5 | ก๊าซธรรมชาติ | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 679.819 | 6.01 | 86 | 2983 | 176 | 4.4 | 17 | 9 | 700 | 20.181 | 80 | 60 | 37200 | NO
10221-0006-1 | fire tube | 10.5 |  | 12 | ถ่านหิน | Solid | overfeed stoker (Traveling Grate) - Auto Feed | 5153.3019 | 9.2 | 275 | 2650 | 210.6 | 7 | 3702 | 12.7 | 5750 | 596.6981 | 115 | 800 | 22026.6446 | NO
10221-0006-2 | fire tube | 10.5 |  | 12 | ถ่านหิน | Solid | overfeed stoker (Traveling Grate) - Auto Feed | 5265.3034 | 9.13 | 275 | 2983 | 214 | 6.4 | 6598 | 13.8 | 5800 | 534.6966 | 115 | 700 | 22026.6446 | YES
10221-0006-3 | fire tube | 10.5 |  | 7 | ถ่านหิน | Solid | overfeed stoker (Traveling Grate) - Auto Feed | 6049.5283 | 9.27 | 275 | 2650 | 213.5 | 6.4 | 365 | 13.2 | 6750 | 700.4717 | 115 | 900 | 22026.6446 | NO
11012-1001-2 | fire tube | 16 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 14 | ก๊าซชีวภาพ+น้ำมันเตา | Liquid,Gas | แบบใช้ความดันน้ำมัน (Pressure Atomized) แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 7846.4531 | 6.7 | 500 | 3200 | 197.6 | 3.4 | 0 | 9.9 | 9299.5 | 1453.0469 | 100.5 | 1363.39 | 17853 | YES
10801-0037-2 | once through | 2 |  | 4 | ก๊าซปิโตเลียมเหลว | Gas | แบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix burner) | 943.4783 | 8.01 | 4 | 2484 | 127.2 | 4.4 | 10 | 11 | 945 | 1.5217 | 85 | 54.51 | 50150 | YES
10801-0037-3 | once through | 2 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Economizer | 4 | ก๊าซปิโตเลียมเหลว | Gas | แบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix burner) | 1840.3643 | 8.51 | 4 | 1592 | 125.6 | 4.3 | 6 | 11 | 1845 | 4.6357 | 85 | 106.22 | 50150 | NO
10212-0020-1 | fire tube | 6 | Oil Heater | 21 | น้ำมันเตา C | Liquid | แบบใช้แรงเหวี่ยงของถ้วยหมุน (Rotary Cup) | 790 | 8.5 | 650 | 7590 | 162.35 | 4.7 | 4.95 | 12.03 | 790 | 67.6548 | 30.2 | 70.65 | 43031.38 | NO
10722-0024-1 | water tube | 65 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Economizer | 35 | bagass | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 45750 | 20 | 88 | 679 | 202 | 15 |  |  | 0 | 248.96 | 91 | 15500 | 14983.28 | NO
10722-0024-2 | water tube | 65 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Economizer | 35 | bagass | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 45080 | 21.01 | 88 | 679 | 198 | 15 |  |  |  | 12157.11 | 91 | 15000 | 14983.28 | NO
10722-0024-3 | water tube | 65 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Economizer | 35 | bagass | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 53167 | 21.01 | 88 | 679 | 215 | 15 |  |  |  | 4906.19 | 91 | 20500 | 14983.28 | NO
10722-0024-4 | water tube | 65 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Economizer | 35 | bagass | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 54416 | 20 | 88 | 679 | 215 | 15.2 |  |  |  |  | 91 | 16500 | 14983.28 | NO
10722-0024-5 | water tube | 65 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Economizer | 35 | bagass | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 44750 | 21.01 | 88 | 679 | 215 | 14.5 |  |  |  | 4045.16 | 91 | 20000 | 14983.28 | NO
10722-0024-6 | water tube | 130 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Economizer | 35 | bagass | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 109583 | 20 | 88 | 679 | 208 | 15.5 |  |  |  | 8690.45 | 91 | 45000 | 14983.28 | YES
10212-0002-1 | once through | 1 |  | 5 | น้ำมันดีเซล | Liquid | แบบใช้ความดันน้ำมัน (Pressure Atomized) | 384.375 | 6.81 | 294 | 1032 | 237.3 | 6.5 | 33 | 11.28 | 537.5 | 153.125 | 37.8 | 37.5 | 45700 | NO
10111-0003-1 | water tube | 10 |  | 9 | ถ่านหิน | Solid | overfeed stoker (Traveling Grate) - Auto Feed | 3450.4391 | 6.01 | 167 | 2733 | 238.1 | 12 | 28 | 8.01 | 3675 | 224.5609 | 33 | 400 | 29347.502 | YES
10801-0034-1 | fire tube | 6 | Oil Heater | 14 | น้ำมันเตา | Liquid | แบบใช้ความดันน้ำมัน (Pressure Atomized) | 2772.73 | 12 | 63 | 9470 | 210.14 | 4.18 | 0 | 12.58 | 2772.73 | 18.4458 | 30 | 234.37 | 41280 | NO
10801-0034-2 | hybrid | 10 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 11 | ถ่านหิน | Solid | overfeed stoker (Traveling Grate) - Auto Feed | 4143.33 | 12 | 39 | 5813.64 | 215.12 | 16.36 | 915.62 | 4.63 | 4143.33 | 27.795 | 68 | 849.87 | 21235.24 | YES
20114-1005-1 | water tube | 35 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Air Heater | 7 | ไม้สับและกะลาปาล์ม | Solid | overfeed stoker (Traveling Grate) - Auto Feed | 21265 | 26.1 | 15 | 670 | 298.9 | 9.4 | 40 | 13.9 | 21265 | 476.0821 | 115.6 | 5942 | 12213.7024 | YES
11011-0014-2 | fire tube | 10.96 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 34 | น้ำมันเตา | Liquid | แบบใช้ความดันน้ำมัน (Pressure Atomized) | 4581.4124 | 8.01 | 97 | 2733 | 188.4 | 3.4 | 5 | 13.24 | 4750 | 168.5876 | 82 | 300.9 | 43192.79 | YES
20113-0004-1 | fire tube | 6 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Economizer | 16 | NG | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 2052.38 | 7.8 | 115.68 | 3504 | 145.5 | 5.02 | 0 | 9.06 | 1809.43 | 59.736 | 109.15 | 98.93 | 51802.1 | YES
10793-0001-1 | fire tube | 12 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 16 | LPG | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 2750.6719 | 5.9 | 1860 | 8350 | 163.5 | 6.3 | 1 | 9.63 | 3539 | 788.3281 | 96 | 189.87 | 50150 | YES
11042-0007-1 | hybrid | 20 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 6 | บิทูมินัส | Solid | overfeed stoker (Step/pushing/dumping Grate Stoker) | 15400 | 7.4 | 92 | 2420 | 217 | 11.9 | 75 | 9.56 | 15200 | 577.8512 | 137.5 | 2435.22 | 18907.086 | NO
11042-0007-2 | once through | 2 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 5 | Biogas | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 1262.1575 | 7.8 | 95 | 1460 | 181 | 8.91 | 4 | 6.85 | 1350 | 87.8425 | 85.5 | 192.2 | 20350 | YES
11042-0004-1 | fire tube | 6 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Oil Heater | 26 | น้ำมันเตา C | Liquid | แบบใช้แรงเหวี่ยงของถ้วยหมุน (Rotary Cup) | 2626.3838 | 7 | 79 | 1042 | 235 | 9.67 | 19.68 | 8.52 | 2841.84 | 215.4562 | 87 | 197.5 | 43193.79 | YES
11042-0004-3 | fire tube | 6 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Oil Heater | 18 | น้ำมันเตา C | Liquid | แบบใช้แรงเหวี่ยงของถ้วยหมุน (Rotary Cup) | 1733.2 | 7.88 | 63 | 945 | 202.39 | 7.2 | 1177.9 | 10.3 | 1857 | 123.8 | 74 | 130.58 | 43193.79 | YES
23922-0009-1 | water tube | 16 | Economizer | 14 | ก๊าซธรรมชาติ | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 5600 | 11.5 | 96 | 1260 | 269.6 | 2.9 | 16 | 10.23 | 5600 | 426.6667 | 100 | 301.63 | 51350 | YES
23922-0009-2 | water tube | 16 | Economizer | 14 | ก๊าซธรรมชาติ | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 11490 | 11.5 | 86 | 1290 | 269.6 | 1.4 | 100 | 11.08 | 11490 | 766 | 100 | 657.24 | 50000 | NO
10801-0038-1 | hybrid | 8 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Economizer | 1 | ซังข้าวโพด ไม้สับ | Solid | underfeed stoker | 3334 | 7 | 90.8 | 2710 | 162 | 13.94 | 668 | 6 | 3350 | 112.2435 | 50 | 950 | 12049.059 | NO
29309-1130-1 | once through | 2 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 2 | LPG | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 321.65 | 8 | 193 | 1600 | 191.3 | 3.78 | 87.31 | 9.75 | 321.65 | 38.799 | 101 | 16.72 | 54906 | YES
35101-1118-1 | water tube | 50 | Economizer, Air Heater | 3 | เศษไม้ยางพาราสับ | Solid | overfeed stoker (Step/pushing/dumping Grate Stoker) | 48700 | 56.21 | 0.6 | 40 | 132 | 5.61 | 47.53 |  | 49000 | 735 | 115 | 16600 | 12114.9 | YES
10212-1005-1 | fire tube | 3 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 12 | น้ำมันเตา ชนิด C | Liquid | แบบใช้ความดันน้ำมัน (Pressure Atomized) | 800 | 6.5 | 76 | 463 | 182 | 2.3 | 184 | 14.08 | 800 | 131.3175 | 40 | 63 | 41700 | YES
10212-1005-2 | fire tube | 3 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Economizer | 12 | น้ำมันเตา ชนิด C | Liquid | แบบใช้ความดันน้ำมัน (Pressure Atomized) | 700 | 6.5 | 74 | 562 | 180.5 | 3.7 | 56 | 13.2 | 450 | 59.2527 | 100 | 52.5 | 41700 | NO
10501-0003-1 | fire tube | 14 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 25 | ก๊าซธรรมชาติ | Gas | แบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix burner) | 8469.7241 | 9.7 | 40 | 1450 | 199 | 6.26 | 0 | 8.34 | 8710 | 240.2759 | 110 | 530 | 47276 | NO
10501-0003-2 | fire tube | 10 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 22 | ก๊าซธรรมชาติ | Gas | แบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix burner) | 5603.7674 | 8.8 | 40 | 2150 | 194 | 6.1 | 0 | 8.2 | 5710 | 106.2326 | 95 | 377.17 | 47276 | NO
10722-0012-2 | water tube | 80 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 43 | ชานอ้อย | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 62000 | 21.01 | 50 | 459 | 225.6 | 15 | 180 |  |  | 6263.61 | 94.65 | 25500 | 14983.28 | NO
10722-0012-3 | water tube | 80 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 43 | ชานอ้อย | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 67500 | 21.01 | 50 | 252 | 237.96 | 15.3 | 192.5 |  |  | 11785.71 | 94.65 | 24500 | 14983.28 | NO
10722-0012-4 | water tube | 80 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 43 | ชานอ้อย | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 72800 | 21.01 | 50 | 306 | 218.7 | 14.8 | 195 |  |  | 10277.77 | 94.65 | 27500 | 14983.28 | YES
10774-0009-1 | fire tube | 17.5 | Air Heater, Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 10 | แกลบ | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 15200 | 13.71 | 2 | 1027 | 153.66 | 8 | 126 | 12.85 | 15230 | 29.6592 | 138.5 | 2900 | 15699.6112 | YES
10774-0009-2 | fire tube | 17.5 | Air Heater, Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 10 | แกลบ | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 15750 | 13.56 | 2 | 1030 | 156.9 | 7.9 | 177 | 12.8 | 15775 | 30.6311 | 146145.5 | 3000 | 16066.7532 | YES
10774-0009-3 | fire tube | 17.5 | Air Heater, Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 10 | แกลบ | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 15489.61 | 13.91 | 2 | 1058 | 156 | 7.7 | 102 | 13.1 | 15574 | 29.4405 | 142 | 2900 | 15699.6112 | YES
10774-0009-4 | fire tube | 17.5 | Air Heater, Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 10 | แกลบ | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 12850 | 13.21 | 2 | 1155 | 151.8 | 9.52 | 196 | 11.37 | 12873 | 22.2909 | 144 | 2300 | 15699.6112 | YES
10774-0009-5 | fire tube | 17.5 | Air Heater, Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 6 | แกลบ | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - Auto Feed | 16200 | 13.76 | 2 | 1228 | 155.1 | 7.2 | 122 | 13.68 |  | 26.43 | 141.5 | 2900 | 15699.6112 | NO
10211-0013-1 | fire tube | 12 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 15 | ไม้ฟืน | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - ใช้แรงงานคน | 2285.9755 | 8 | 267 | 5280 | 152.3 | 15.6 | 2141.5 | 5.7 | 2407.73 | 121.7545 | 92.4 | 347.57 | 19985.812 | NO
10309-1001-1 | fire tube | 6 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 11 | กะลามะพร้าวและกะลาปาล์ม | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - ใช้แรงงานคน | 3729.8286 | 9 | 110 | 1750 | 252 | 11.2 | 108 | 13.67 | 3980 | 250.1714 | 95 | 764.2 | 15771.9704 | NO
10309-1001-2 | fire tube | 6 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 11 | กะลามะพร้าวและกะลาปาล์ม | Solid | overfeed stoker (Traveling Grate) - ใช้แรงงานคน | 3227.9268 | 9 | 110 | 1640 | 245 | 11.5 | 250 | 12.4 | 3460 | 232.0732 | 95 | 680 | 15624.2621 | YES
29309-0054-1 | fire tube | 3 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 14 | ชีวมวลอัดเมล็ด | Solid | แบบลอยตัว (Suspension) | 857.6807 | 4.24 | 136 | 1930 | 195.23 | 11.08 | 1107.5 | 9.72 | 922.7 | 65.0193 | 62.33 | 132.22 | 17835.6785 | NO
29309-0054-2 | fire tube | 3 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 14 | ชีวมวลอัดเมล็ด | Solid | แบบลอยตัว (Suspension) | 543.4861 | 4.42 | 136 | 1096 | 185.88 | 13.04 | 1034.08 | 7.78 | 620.48 | 76.9939 | 63.73 | 93.65 | 17835.6785 | YES
10501-1004-2 | fire tube | 3.2 | Economizer | 7 | น้ำมันเตาเอ | Liquid | แบบใช้ความดันน้ำมัน (Pressure Atomized) | 958.4311 | 8.73 | 124 | 2983 | 207.7 | 4.2 | 225 | 11.1 | 1000 | 41.5689 | 82 | 60 | 43369.42 | YES
10611-1070-1 | fire tube | 10 |  | 7 | แกลบ | Solid | แบบไซโคลน (Cyclone) | 7920 | 7 | 640 | 7590 | 185.5 | 8.7 | 13 | 11 | 8650 | 729.3808 | 35 | 1733 | 13437.06 | NO
10309-1004-1 | fire tube | 12 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 3 | กะลามะพร้าวและกะลาปาล์ม | Solid | overfeed stoker (Traveling Grate) - Auto Feed | 6652.4138 | 9 | 125 | 1450 | 211 | 12.5 | 412 | 9.85 | 7280 | 627.5862 | 98 | 1480 | 15917.343 | NO
10772-1003-1 | hybrid | 5 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 13 | กะลาปาล์ม | Solid | underfeed stoker | 925 | 6.5 | 273 | 1210 | 171 | 10.7 | 126 | 9 | 1000 | 225.6198 | 70 | 131 | 13630.8354 | YES
20131-0033-1 | fire tube | 5 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Economizer | 24 | NG | Gas | แบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix burner) | 1942.87 | 8 | 39 | 1029 | 201.93 | 1.07 | 50.9 | 11.3 |  | 76.81 | 111 | 107.74 | 51406.88 | YES
13122-0053-1 | water tube | 18 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 14 | กะลาปาล์ม | Solid | overfeed stoker (Traveling Grate) - Auto Feed | 11882.4 | 7.38 | 51.31 | 2823 | 229.5 | 8.02 | 582.24 |  | 11955 | 217.2905 | 96.2 | 2587.33 | 14004.75 | NO
10622-0022-1 | fire tube | 20 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 6 | Biogas | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 5025 | 12 | 107 | 4476 | 247.2 | 1.6 | 573 | 18 | 5350 | 127.8932 | 101 | 388 | 34643 | NO
10622-0034-1 | fire tube | 10 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 6 | Biogas | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 3334 | 12 | 107 | 4503 | 218 | 5.5 | 13.7 | 8.8 | 4000 | 95.0477 | 101 | 262 | 34643 | NO
11041-0002-1 | fire tube | 4 |  | 7 | น้ำมันเตา | Liquid | แบบใช้ความดันน้ำมัน (Pressure Atomized) | 315 | 4 | 57.75 | 941 | 179 | 3.4 | 13.7 | 17 | 348 | 21.3571 | 30 | 24 | 43266.69 | YES
11041-0002-2 | fire tube | 3.2 |  | 12 | น้ำมันเตา | Liquid | แบบใช้ความดันน้ำมัน (Pressure Atomized) | 1154 | 4 | 57.75 | 3028 | 200 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 1278.75 | 24.3883 | 30 | 81 | 43266.69 | NO
19202-0003-1 | fire tube | 10 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 15 | ก๊าซชีวภาพ | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 5390.1316 | 9 | 10 | 760 | 198 | 6.39 | 22 | 7.58 | 5462 | 71.8684 | 92 | 860.1 | 20150 | NO
19202-0003-2 | fire tube | 10 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 6 | ก๊าซชีวภาพ | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 5712 | 8.9 | 10 | 850 | 196.2 | 7.12 | 56 | 7.65 | 5780 | 68 | 91.5 | 940.49 | 20150 | YES
10420-1015-2 | water tube | 45 |  | 3 | เส้นใยปาล์ม | Solid | overfeed stoker (Vibrating Grate Stoker) | 40380 | 43 | 25 | 1450 | 187.5 | 8.4 | 835.63 |  | 40380 | 696.2069 | 100 | 13125 | 10852.4 | NO
29309-1052-1 | fire tube | 4.2 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 8 | Natural Gas | Gas | แบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix burner) | 393.02 | 4.8 | 1236 | 11640 | 193.22 | 2.57 | 35.32 | 10.44 | 439.71 | 46.6909 | 64.6 | 25.59 | 47794.41 | NO
17099-0008-1 | fire tube | 10 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 15 | บิทูมินัส | Solid | Circulating fluidized bed | 3650 | 9.6 | 150 | 3200 | 210 | 10.2 | 320 | 5.6 | 3800 | 178.125 | 127 | 536.75 | 21143.0766 | YES
24109-0005-1 | fire tube | 6.5 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 27 | น้ำมันเตาซี | Liquid | แบบใช้ความดันน้ำมัน (Pressure Atomized) | 2081.4129 | 6.5 | 42 | 3100 | 166.9 | 5.6 | 70 | 10.53 | 2110 | 28.5871 | 75 | 144.98 | 43192.79 | YES
10502-0006-1 | fire tube | 13 |  | 22 | NG | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 5769.5418 | 8 | 85 | 1630 | 166.32 | 8.65 | 0 | 7.12 | 6086.96 | 317.4182 | 88.9 | 338.55 | 50000 | YES
10502-0006-2 | fire tube | 13 |  | 22 | NG | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 5952.6954 | 8 | 85 | 1630 | 158.48 | 6.75 | 0 | 14.25 | 6280.19 | 327.4946 | 88.9 | 333.65 | 50000 | YES
17099-0007-1 | water tube | 120 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 23 | ถ่านหิน | Solid | overfeed stoker (Traveling Grate) - Auto Feed | 61560 | 82.24 | 3 | 12 | 239.11 | 7.32 | 48.74 | 12.39 | 62727.88 | 15681.97 | 132.43 | 11000 | 21115.9813 | YES
17099-0007-2 | water tube | 120 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 23 | ถ่านหิน | Solid | overfeed stoker (Traveling Grate) - Auto Feed | 63540 | 82.3 | 3 | 12 | 236.67 | 10.51 | 54.54 | 9.19 | 64615.2 | 16153.8 | 132.99 | 12310 | 21115.9813 | YES
22199-0041-1 | water tube | 15 | Economizer | 6 | กะลาปาล์ม | Solid | overfeed stoker (Traveling Grate) - Auto Feed | 5190.7635 | 8.7 | 135 | 2743.07 | 142.88 | 13.54 | 296.5 | 7.44 | 5459.45 | 268.6865 | 50 | 1298.43 | 14032.6613 | YES
10301-0008-1 | water tube | 10 |  | 3 | น้ำมันเตา | Liquid | แบบใช้ไอน้ำ หรืออากาศ (Steam or Air Atomized) | 2186.4 | 8 | 32 | 1121.8 | 178.7 | 5.5 | 1.4 | 12.2 | 2871.4 | 81.9084 | 31.5 | 341.25 | 43303.9872 | YES
10301-0008-2 | water tube | 6 |  | 17 | น้ำมันเตา C | Liquid | แบบใช้ไอน้ำ หรืออากาศ (Steam or Air Atomized) | 1844.8 | 7.9 | 34 | 337.8 | 197.2 | 5.2 | 1.7 | 12.1 | 2871.4 | 289.0101 | 34.2 | 222.5 | 43303.9872 | NO
10212-1019-1 | fire tube | 5 | Oil Heater | 4 | น้ำมันเตา C | Liquid | แบบใช้ความดันน้ำมัน (Pressure Atomized) | 3954.78 | 7.67 | 257 | 3646 | 307.63 | 2.9 | 3.8 | 13.61 | 4339.32 | 305.8709 | 68.13 | 302.87 | 43281.11 | YES
10112-0003-1 | fire tube | 3 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 14 | LPG | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 1767.6413 | 5.8 | 1379 | 13730 | 214.7 | 4.2 | 0 | 11 | 1965 | 197.3587 | 80 | 94.71 | 50150 | YES
11011-0004-2 | fire tube | 10.96 | นำคอนเดนเสทกลับมาใช้, Oil Heater | 34 | น้ำมันเตา C | Liquid | แบบใช้ความดันน้ำมัน (Pressure Atomized) | 4950 | 7 | 7.47 | 718.5 | 186.53 | 5.72 | 0 | 11.48 | 4950 | 51.4635 | 98 | 309.24 | 44087 | NO
10211-0003-1 | fire tube | 10 |  | 50 | ก๊าซธรรมชาติ | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 2805.21 | 8.5 | 210 | 1075 | 210.2 | 4.5 | 18 | 14.35 | 3486.24 | 681.0329 | 40 | 530.52 | 45095.48 | NO
10211-0003-2 | fire tube | 6 |  | 23 | ก๊าซธรรมชาติ | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 1310.74 | 8.5 | 210 | 994 | 197 | 12.29 | 55 | 6.84 | 1661.83 | 351.0908 | 40 | 252.89 | 45095.48 | YES
10742-0008-1 | hybrid | 20 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 3 | ถ่านหินบิทูมินัส | Solid | overfeed stoker (Step/pushing/dumping Grate Stoker) | 11666.67 | 9.3 | 10.2 | 2138.4 | 181.41 | 8.43 | 86.1 | 11.97 | 11666.67 | 55.6491 | 115 | 1836.89 | 21235.24 | NO
32301-0006-1 | water tube | 15 | Economizer | 5 | กะลาปาล์ม | Solid | overfeed stoker (Traveling Grate) - Auto Feed | 4937.257 | 8.7 | 158 | 2598.57 | 233 | 13.46 | 148.87 | 7.53 | 5256.89 | 319.633 | 105 | 1184.78 | 14032.6613 | YES
10801-0030-1 | water tube | 22 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 14 | ถ่านหิน | Solid | overfeed stoker (Fixed/Inclined Grate) - ใช้แรงงานคน | 6826.1315 | 8.3 | 27 | 909.4 | 153.1 | 10.5 | 948.9 | 6.6 | 7035 | 208.8685 | 104.5 | 1250 | 24477.5877 | YES
11043-1001-1 | fire tube | 15 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 6 | ก๊าซธรรมชาติ NG | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 3800 | 9 | 50 | 1360 | 177.07 | 5.25 | 0 | 6.01 | 4000 | 147.0588 | 120 | 210.86 | 45207.27 | YES
11043-1001-3 | fire tube | 10 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 6 | ก็าซธรรมชาติ NG | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 5500 | 8.9 | 50 | 1520 | 197.61 | 2.95 | 0 | 10.13 | 5500 | 180.9211 | 105 | 316.7 | 47735.44 | YES
11043-1001-4 | fire tube | 15 | Economizer, นำคอนเดนเสทกลับมาใช้ | 6 | ก็าซธรรมชาติ NG | Gas | แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner) | 4153.85 | 9 | 30 | 2140 | 185.53 | 4.26 | 0 | 9.49 | 4153.85 | 58.2315 | 125 | 250.93 | 47735.44 | YES